| Форма № 05-11з-ПР01/02 |
| --- |
|  | Приложение 1 к Приказу от 03.08.2010 № 389 |
|  | Введено в действие с 01.08.2010 |
| Положение № 08-11з-ПП01-07 |
| Об организации работ по техническому облуживанию и ремонту оборудования, требующих совместного участия служб предприятия |
| Версия 1.0 |
| Невинномысск 2010 |

1. Введение	3

2. Порядок разграничения зон ответственности служб предприятия	3

2.1. Зона ответственности персонала механической службы	3

2.2. Зона ответственности персонала энергослужбы	6

2.3. Зона ответственности персонала службы КИПиА	6

2.4. Зона ответственности персонала технологической службы	7

3. Нормативные ссылки и терминология	9

3.1.	Нормативные ссылки	9

3.2.	Термины и определения:	9

3.3.	Список сокращений	10

Регистрация изменений	10

# 1. Введение

Настоящее положение устанавливает единый порядок в организации работ и ответственности за их выполнение на объектах, требующих участия различных служб предприятия при выполнении ТОиР оборудования, зданий и сооружений.

  - В выполнении операций, указанных в данном Положении, участвуют:

- Дирекция по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе:

- Отдел главного механика;

- Отдел главного энергетика;

- Отдел промышленной автоматизации и метрологии;

- Цех централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования;

- Цех централизованного ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, зданий и сооружений;

- Цех централизованного ремонта и технического обслуживания энергетического оборудования;

- Цех централизованного ремонта и технического обслуживания КИПиА;

- Дирекция по производству, в том числе:

- Технологические цехи;

- Цех пароводоснабжения и технологических коммуникаций;

- Цех биохимической очистки и технического обезвреживания отходов производства;

  - Лицом, ответственным за организацию совместной работы специалистов различных служб на объекте, является руководитель подразделения - владельца основных средств (далее ОС), или его заместитель по оборудованию. При проведении ремонтных работ, на проведение которых издаётся Приказ по предприятию – лица ответственное за организацию совместной работы специалистов различных служб определяется этим Приказом. В обязанности ответственного входит организация взаимодействия между различными службами предприятия.

# 2. Порядок разграничения зон ответственности служб предприятия

## 2.1. Зона ответственности персонала механической службы

- Производит снятие на ремонт  с технологических аппаратов и трубопроводов и последующую установку на место всего оборудования, которое своим корпусом, уплотнительными и соединительными поверхностями обеспечивает герметичность технологического аппарата, трубопровода и не подключено через специальный отбор с запорным вентилем и импульсной трубкой.

К такому оборудованию относится:

- запорная, отсекающая и регулирующая арматура любого исполнения;

- объемные и скоростные счетчики;

- сужающие устройства узлов измерения расхода всех видов – диафрагмы, сопла, трубы Вентури и т.д.;

- массовые, индукционные, ультразвуковые, вихревые  расходомеры;

- уровнемеры и сигнализаторы уровня поплавковые, буйковые и других типов, установленные как на аппаратах, так и на выносных камерах, трубки пьезометрических уровнемеров;

- термопары, термометры сопротивления и другие виды измерителей температуры, установленные без термокарманов;

- датчики анализаторов качества всех видов, установленные в аппаратах и на трубопроводах.

- устройства разбавления плава для измерения рН.

- Изготавливает, монтирует, обслуживает  и ремонтирует (по документации, предоставляемой службой КИП) следующие узлы и устройства, устанавливаемые на аппаратах и трубопроводах:

- все элементы узлов измерения расхода (камеры, диски диафрагм, сопла, сопла и трубы Вентури, измерительные участки трубопровода), отборные штуцеры узлов измерения и сигнализации давления, расхода, уровня, анализа, и др. вместе с первым запорным вентилем и подсоединительным штуцером (муфтой, фланцем) со стороны технологического аппарата и трубопровода;

- бобышки для термопар, термометров сопротивления, технических термометров, и термометров других типов, термокарманы, как устанавливаемые на эти бобышки, так и ввариваемые в аппарат, трубопровод;

- узлы крепления различной конструкции для установки внутри и снаружи компрессоров, насосов, электродвигателей и другого оборудования различных датчиков систем контроля и сигнализации (виброметров, осевого сдвига, механических перемещений, освещенности, излучений, акустических колебаний, смещения, тахометров и тахогенераторов и т.д.);

- расширители для термопар и термометров всех видов, монтируемые на трубопроводы;

- насосы подачи пробы рН-метров с элементами обвязки, установленные в колодцах (снятие установку и ремонт пневматических генераторов импульсов с элементами обвязки выполняет служба главного метролога-прибориста);

- конденсационные и разделительные сосуды, выносные сосуды узлов измерения и сигнализации давления, расхода, уровня, анализа,  узлы крепления трубок пьезометрических уровнемеров и др., устанавливаемые на отборы от аппаратов и трубопроводов, вместе с вентилями (запорными, обводными, дренажными, продувочными) и узлами подсоединения приборов и импульсных линий. Всё оборудование и трубопроводы на узлах отбора анализа от врезки в технологические аппараты и линии до редуктора давления газа или регулятора расхода жидкости, (включая штуцер подключения редуктора, регулятора), независимо от места установки запорных вентилей.

- Монтирует и ремонтирует импульсные линии к датчикам КИП давлением от 100 кгс/см2 и выше от отборов до узла подсоединения к прибору, включая штуцер, ниппель, фланец и другие устройства подключения к прибору (если вентильный блок входит в стандартный комплект прибора – к вентильному блоку). Нестандартные  вентильные блоки относятся к соединительной линии и обслуживаются механической службой. Штуцеры, фланцы, ниппели и другие устройства, являющиеся стандартной частью прибора, обслуживаются службой метролога-прибориста.

- Монтирует и ремонтирует системы обогрева всего оборудования и линий, в том числе оборудования КИП и средств автоматизации.

- Монтирует и ремонтирует коллекторы воздуха КИП, коллекторы азота, линии охлаждающей воды, конденсата и пара созданные для обеспечения работы средств КИПиА, вместе с установленными на них вентилями (если они имеются) до индивидуальных линий подачи среды к оборудованию КИПиА (линии подвода этих сред к оборудованию монтирует, обслуживает и ремонтирует служба КИП).

- Обслуживает (выполняет график проверки/калибровки, снимает, сдает в ремонт, получает и устанавливает на место) технические манометры, измеряющие давление технологических сред, смонтированные на технологических аппаратах, трубопроводах, местных щитах управления компрессорами, насосами, отдельными агрегатами, блоками и установками, установленные в линиях гидравлических регуляторов компрессоров и насосов.

- Ремонтирует всю запорную и регулирующую арматуру с ручным приводом любого диаметра. Порядок обслуживания и ремонта арматуры с дистанционно управляемым приводом определен отдельным Положением 08-11з-ПП03-09.

- Монтирует и ремонтирует узлы и элементы дозаторов всех систем (в том числе и транспортёры) и механических рычажных весов (кроме лабораторных весов и тензометрических датчиков весов), за исключением датчиков систем автоматического управления и элементов управления электро- и пневмоприводами исполнительных механизмов.

- Проводит проверку технического состояния взвешивающей платформы и приямка автомобильных и железнодорожных весов всех типов и систем, контроль сварочных швов и резьбовых соединений, контроль разницы по высоте между подъездными и взвешивающими рельсами (весовыми платформами), проверяет зазоры бамперных ограничителей во взаимно-перпендикулярных направлениях (по ходу движения транспортного средства и перпендикулярно ему).

- Вскрывает приямки автомобильных и железнодорожных весов всех типов и систем для выполнения в них работ технологическим персоналом и персоналом службы КИПиА.

- Обслуживает и ремонтирует гидравлические регуляторы, смонтированные на насосно-компрессорном оборудовании. Границей обслуживания между мехслужбой и службой КИП является штуцер подключения пневмосигнала или клеммник электросигнала от схем управления КИП к регулирующему, отсекающему или защитному устройству.

- При участии работников службы КИП производит снятие и установку датчиков различного назначения, смонтированных внутри насосно-компрессорного оборудования и подключенных к системам КИПиА.

- Обслуживает механические тахометры, смонтированные на насосно-компрессорном оборудовании. Ремонт и проверка механических тахометров осуществляется на договорных  условиях организацией,  имеющей соответствующие лицензии.

- Монтирует, обслуживает, настраивает и ремонтирует устройства механических, гидравлических и пневматических систем измерения осевого сдвига роторов и взаимного перемещения других деталей, смонтированных внутри насосно-компрессорного оборудования.

- Ремонтирует редукторы давления прямого действия любых типов и назначения по заявкам их владельцев, кроме редукторов давления воздуха КИП и специальных редукторов систем подготовки для газового анализа давлением до 100 кгс/см2.

- Производит центровку механизмов с электродвигателями. (Монтаж и демонтаж электродвигателей производит служба главного энергетика).

- Производит ремонт подшипников скольжения электрических машин.

- Организует изготовление новых элементов узлов измерения расхода, взамен непригодных к дальнейшей эксплуатации по заявкам службы КИП и документации предоставляемой службой КИП (непригодность определяется службой КИП).

- Производит изготовление и ремонт деталей соединения электродвигателей с приводимым механизмом (шпонки, полумуфты, шкивы, зубчатые колёса, тормоза и т. д.) в том числе резервных, по заявке персонала службы главного энергетика. Контроль состояния деталей, насаженных на валы электродвигателей (полумуфты, тормоза ,шкивы и т.д.) производит службы главного энергетика.

## 2.2. Зона ответственности персонала энергослужбы

- Обеспечивает системы контроля и управления, системы противоаварийной защиты и сигнализации технологических процессов технологических цехов электропитанием в соответствии с требованиями изложенными в правилах ПБ09-540-03

- Эксплуатирует источники бесперебойного питания (ИБП), предназначенные для электропитания СКУПАЗиС, если установленная мощность таких ИБП выше 2-х кВА и они не являются неотъемлемой частью оборудования СКУПАЗиС, а так же все источники бесперебойного питания, принятые в эксплуатацию энергослужбой до 01.08.2004г..

- Организовывает ремонт электротехнического оборудования всех видов, обслуживаемых энергослужбой, а также по заказам других служб выполняет  ремонты электротехнического оборудования всех видов (электромагнитные реле, автоматические выключатели, электромагнитные пускатели, электрические машины, трансформаторы, электромагнитные распределители и др.).

- Эксплуатирует сети освещения общего назначения.

- Организует ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха по заявкам от руководителей подразделений - владельцев ОС.

- Эксплуатирует   заземлители и контуры защитного заземления, систем защиты от статического электричества и молниезащиты. Цепи подключения индивидуальных объектов к контурам заземления и сами объекты - обслуживает и ремонтирует служба, ответственная за эксплуатацию данного объекта. Служба главного энергетика организует по заявкам служб ответственных за эксплуатацию объекта проверку сопротивления цепей заземления.

- Эксплуатирует электрооборудование (электродвигатели, силовую коммутационную аппаратуру, цепи электропитания и т.п.) установленное в комплектных системах электроприводов весов, дозаторов, фильтр-прессов и других аналогичных объектов.. Термометры сопротивления, встроенные в обмотку или магнитопровод электродвигателя, обслуживает (меняет, приобретает) служба главного энергетика. Установленные в этих системах датчики теплотехнических измерений, входящие в номенклатуру службы КИПиА, обслуживаются и ремонтируются работниками службы КИП по заявкам владельцев систем.

- Производит снятие и установку приборов электротехнических измерений и передает их для ремонта в службу главного метролога – прибориста (согласно графиков ремонта, составляемых владельцем оборудования).

## 2.3. Зона ответственности персонала службы КИПиА

- Монтирует, обслуживает и ремонтирует все приборы теплотехнических измерений, предназначенные для контроля технологического процесса, все виды пневматических, гидравлических и электрических регуляторов и вспомогательного оборудования к ним, кроме тех работ, которые оговорены настоящим Положением для выполнения другими службами.

- Монтирует, обслуживает и ремонтирует СКУ, системы ПАЗиС.

- Организует ремонт по заявкам и графикам, составляемым владельцами оборудования приборы электротехнических и магнитных измерений. Снятие и установку приборов электротехнических измерений производит служба главного энергетика.

- Организует выполнение расчетов геометрических размеров сужающих устройств узлов измерения расхода (диафрагм, сопел и труб Вентури). Производит проверку геометрических размеров и правильности монтажа узлов измерения расхода на предмет соответствия требованиям ГОСТ 8.586 (Часть 1-5) и правил ПР50.2.022-99.

- Организует выполнение расчетов пропускной способности регулирующей арматуры, предназначенной для работы в схемах автоматического регулирования технологических процессов.

- Ремонтирует и обеспечивает поверку приборов линейно-угловых и механических измерений по заявкам их  владельцев.

- При участии работников других служб производит обслуживание и ремонт электронных и пневматических схем контроля и регулирования, являющихся комплектной составной частью агрегатов и установок, таких как установки осушки воздуха, весодозирующие устройства, фильтр-прессы, компрессорные и вакуумные станции, сварочные установки, установки по термообработке и т.п.

- Обеспечивает работоспособность пишущих узлов регистрирующих приборов.

- Формирует технические требования на электропитание систем КИПиА, СКУ и ПАЗиС при проектировании и согласовывает их со службой главного энергетика.

- Монтирует, обслуживает и ремонтирует источники бесперебойного питания (ИБП) мощностью до 2-х кВА включительно, используемые для электропитания систем КИПиА, СКУ и ПАЗиС, смонтированные и включенные в работу после 01.08.2004г.

- Обслуживает и ремонтирует лабораторные и электронные товарные весы. При невозможности ремонта своими силами ремонт осуществляется на договорных  условиях организацией,  имеющей соответствующие лицензии.

- Обслуживает технические манометры, выполняющие функции вторичных приборов в линиях унифицированного пневматического сигнала датчиков КИПиА. 	Ремонт технических манометров осуществляется на договорных  условиях организацией,  имеющей соответствующие лицензии.

- Границей эксплуатационной ответственности по линиям электропитания СКУПАЗиС, КИП между службами главного энергетика и КИП является первое клеммное соединение, находящееся за границей электроустановки эксплуатируемой службой главного энергетика (распределительный щите электропитания обслуживаемом службой КИП и тому подобное), считая от точки подачи электропитания. Вышеуказанное клеммное соединение находится в зоне эксплуатационной ответственности службы КИП.

Линии связи между оборудованием и схемами энергослужбы и службы КИП эксплуатируются работниками той службы, от электрооборудовния которой подаётся напряжение в эти линии связи. Границей эксплуатационной ответственности по линиям связи между службами главного энергетика и КИП является первое клеммное соединение, находящееся за границей объектов, эксплуатируемой службой, от которой подаётся напряжение, считая от точки подачи напряжения. Вышеуказанное клеммное соединение находится в зоне эксплуатационной ответственности службы принимающей напряжение.

При наличии кроссового шкафа границей ответственности являются клеммники кроссового шкафа, к которым подключены линии связи служб. Принадлежность шкафа определяется проектом, либо местом его расположения в зоне ответственности службы.

## 2.4. Зона ответственности персонала технологической службы

- Обеспечивает системы СКУ и ПАЗиС осушенным воздухом необходимого давления и соответствующих параметров согласно ГОСТ 17433.

- Обеспечивает запись на диаграммной бумаге регистрирующих приборов путем своевременной замены бумаги, пополнения запасов чернил и прочистки пишущих узлов. (Нормальную работу печатающих узлов многоточечных приборов обеспечивает служба КИП). На диаграммах должны делаться необходимые надписи и отметки, позволяющие производить анализ и расшифровку записи.

- Обслуживает и обеспечивает работу систем обогрева импульсных линий, приборов, шкафов, помещений датчиков КИП и пультов управления.

- Обеспечивает работу систем вентиляции и кондиционирования помещений, в которых установлено оборудование СКУ и ПАЗиС.

- Обеспечивает наблюдение за потоками анализируемых сред на датчики КИП (газоанализаторы, рН-метры, кондуктометры, солемеры и др.) и их корректировку в рамках обслуживаемых рабочих мест.

- Обеспечивает наблюдение за работой систем слива жидкости из влагоотделителей и слив ее из влагоотделителей, не имеющих автоматических систем, кроме систем, находящихся в зоне ответственности службы КИПиА.

- Совместно со службой КИПиА и энергослужбой (по принадлежности) обеспечивает подачу охлаждающей воды и нормальную работу холодильников анализируемых сред. Обеспечивает подачу охлаждающей воды и нормальную работу воздухоохладителей электродвигателей.

- Обеспечивает подачу, воздуха КИП, азота, конденсата, пара и др. технологических и вспомогательных сред  из цеховых    линий и систем в    оборудование СКУПАЗиС для их нормальной работы согласно техническим требованиям.

- Контролирует  общее состояние весовых платформ и бункеров железнодорожных  и автомобильных весов, дозаторов. Обеспечивает уборку просыпей продуктов, посторонних предметов и мусора с весовых платформ.

- Контролирует наличие грунтовых вод в приямках. При наличии грунтовых вод обеспечивает их откачку.

- Производит проверку исправности сигнальных ламп ПАЗиС кнопками опробования сигнализации.

- Обеспечивает режим отключения блокировок в установленном на предприятии порядке и соответствие уставок регламентным значениям на сигнализаторах, имеющих визуальный контроль положения уставки (электроконтактные манометры, контактные миллиамперметры и др.).

- Выполняет промывку и продувку коллекторов воздуха КИП от пыли во время ремонтов и при необходимости. (Обслуживание индивидуальных фильтров воздуха КИП на приборах ведет служба КИП).

- Производит дегазацию и очистку от продукта оборудования, снимаемого и выводимого в ремонт (кроме приборов КИПиА).

- Следит за использованием по назначению помещений, шкафов, щитов и защитового пространства с установленным оборудованием СКУ  и ПАЗиС систем контроля и управления технологическими процессами и установками. Хранит ключи от запираемых помещений и обеспечивает доступ в них только персонала, выполняющего регламентированные работы согласно должностных инструкций и (или) допусков.

- Обеспечивает чистоту оборудования (аппараты, насосы, электродвигатели) в процессе эксплуатации. Обеспечивает чистку, промывку технологического оборудования.

- Обслуживает технические манометры, установленные на объектах, не связанных с технологическим процессом и используемых различными службами (баллоны со сжатыми и сжиженными газами, стенды и поверочные установки, передвижные компрессорные и промывочные станции и т.п.).

# 3. Нормативные ссылки и терминология

## Нормативные ссылки

- ПБ09-540-03  Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. (утверждена Госгортехнадзором России 05.05.03г. №29).

- ПР 50.2.022-99 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающимися устройствами.

- ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности (с изменением №1, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.12.85 N 3920, введенное в действие с 01.07.86 и опубликованное в ИУС N 3 1986 год).

- ГОСТ 8.586.1 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

- ГОСТ 8.586.2  Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы.

- ГОСТ 8.586.3 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования.

- ГОСТ 8.586.4 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования.

- ГОСТ 8.586.5 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений.

- Положение о системе планово-предупредительного ремонта основных средств ОАО «Невинномысский Азот» от 14.05.2003.

- Положение №08-11з-ПП03-09 «Положение по ремонту и обслуживанию  арматуры».

## Термины и определения:

Механическая служба – подразделения (самостоятельные и структурные) предприятия  функционально подчиненные главному механику.

Служба КИПиА – подразделения (самостоятельные и структурные) предприятия функционально подчиненные главному метрологу - прибористу.

Энергослужба – подразделения (самостоятельные и структурные) предприятия функционально подчиненные главному энергетику.

Технологическая служба – подразделения (самостоятельные и структурные)  предприятия административно или функционально подчиненные директору по производству.

## Список сокращений

Предприятие, Организация – ОАО «Невинномысский Азот»

ОПАиМ – отдел промышленной автоматизации и метрологии

ОГМ – отдел главного механика.

ОГЭ – отдел главного энергетика.

СКУПАЗиС – системы контроля, управления, противоаварийной автоматической защиты и сигнализации технологических процессов.

ПАЗиС  - противоаварийная автоматическая защита и сигнализация технологических процессов.

СКУ – система контроля и управления.

# Регистрация изменений

| Версия | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа | Номера измененных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |